## Slide 1
CAMS · 설비 예지보전
비침습 부하신호 기반 예방보전 확산 전략
경화제 FGP 과부하 한 건에서 → 전사 자산 부하 모니터링으로
독립 경량 스택 · 설비·PLC·ERP 비침습 · 사후→예방 전환
61.3분
이번 라인 정지 시간
26초
전조→과부하 간격
0건
쌓여 있던 추세 데이터
2026.06.25 · Json (홍정수)

## Slide 2
01 WHY NOW
‘경고만 보는’ 구조의 한계
이번 사건 — 클리어 L2 경화제 FGP
사건 경과
· FGP 모터 과부하 알림 → 라인 정지
· FGP ASS'Y 교체했으나 현상 동일
· 서보모터까지 추가 교체 후 정상 가동
· FGP 스페어 재고 1개 → 추가 확보 필요
부품을 바꿔 복구했지만 ‘왜·언제부터 부하가 올랐는지’는 끝까지 알 수 없었다.
알람은 정의상 사후
임계를 넘겨 트립한 ‘다음’에 뜸. 예방이 아니라 사고 통보.
추세 데이터가 없음
비트 발생·해제 시각만 남고, 며칠에 걸쳐 오른 그림이 어디에도 없음.
전조와 사고가 거의 동시
토출이상이 과부하보다 단 26초 먼저 떴을 뿐 — 손쓸 시간이 없다.

## Slide 3
02 PROPOSAL · 설비 담당 제안
“어쩔 수 없는 급사”로 단정하기엔 — 판단할 데이터가 없다
우리가 가진 것 = 알람 비트 발생 시각뿐
16:24:56 토출량 이상 (M7542)
16:25:22 FGP 모터 고부하 (M7632) +26초
16:25:25 FGP 돌지못함 (M7652) +3초
이건 터진 30초의 스냅샷일 뿐, 그 전 며칠의 부하 추세가 아니다.
“이번에 처음 발생” = 반복 이력이 없다는 뜻이지, 전조가 없었다는 증거가 아니다 — 애초에 전조를 볼 계기판이 없었다.
그래서 핵심은 단순하다
“급사였다”도 “예방 가능했다”도 지금은 둘 다 증명할 수 없다.
그리고 그 ‘모름’ 자체가 우리가 고쳐야 할 진짜 문제다.
→ 추궁이 아니라 절차의 문제. 다음엔 알 수 있게, 지금부터 기록한다.

## Slide 4
03 FIRST ACTION · 사후 첫 조치
지금 당장 할 두 가지 — 다른 결정 안 기다리고
CT 정격·워드 유무·원인 판정… 전부 나중에 답이 나온다. 기록만은 오늘 시작할 수 있다.
① 신품을 ‘정상 베이스라인’으로 지금 기록
· 막 신품 교체 = 건강한 정상치를 박아둘 최적 타이밍
· 하루 지날 때마다 golden 데이터는 사라진다 (시계가 돈다)
· 단순 평균 ✕ → 장시간 정지 후 첫 가동(cold start) 전류 곡선
· 조건 태그 동반: 레시피·외기온·경화제 배치·플러싱 경과시간
② 부검 프로토콜 — ‘또 모름’으로 끝나지 않게
· 고장 시 직전 신호 버퍼 보존(프리즈)
· 교체 부품 분해·보존 → 굳음 vs 모터 열화 판정
· 알람 캐스케이드 타임스탬프 기록
· 무엇을 바꿔서 잡혔는지 기록 → 원인 귀속이 절차가 됨
베이스라인 = 숫자가 아니라 ‘같은 운전조건의 조건부 서명(conditioned signature)’ + 비교 프로토콜.

## Slide 5
04 ASK · 협조 요청 (설비 담당)
부담은 적다 — 비침습, 그리고 확인 3가지
왜 부담이 적은가
· 설비·PLC·서보 보증 안 건드림. 회선 안 끊음.
· 전원선에 CT만 물리거나, PLC에 부하 워드가 이미 오면 읽기만 (HW 0).
· 작은 독립 PC + 경량 DB — 기존 시스템에 영향 0.
· Odoo·MES에 묶지 않는 별도 시스템.
확인 / 부탁 (택1~3)
☐ FGP 서보모터 명판 전류(A) 확인
CT 정격 확정용. 어려우면 가동 중 클램프미터 1회 측정 협조.
☐ FGP 부하가 PLC에 워드로 들어오는지
들어오면 CT 불필요 — 읽기만. 두림야스카와 CC-Link 맵 문의.
☐ 교체한 고착 펌프 분해
내부 경화제 굳음 흔적 확인 → 원인 ‘굳음 vs 모터 열화’ 미결 해소.

## Slide 6
05 METHOD
이 접근법이 통하는 조건 + 표준 파이프라인
① 점진적으로 열화한다
갑자기 죽지 않고 부하·신호가 서서히 변함 (베어링 마모·펌프 고착·마그넷 약화).
② 그 변화가 신호에 드러난다
이미 흐르는 신호에 나타남 — 전류·토크·압력·유량·온도.
1
신호 취득
MELSEC 패시브 태핑 / CT — 설비 비침습
→
2
시계열 적재
자체 경량 시계열 저장소 (독립 스택)
→
3
베이스라인 드리프트
신품 정상치 대비 기울기 추적
→
4
소프트 경고선
하드 임계 아래에서 며칠 전 경고
탐지기는 둘이다 드리프트(점진) — 베이스라인 우상향 추적 · 드롭아웃(급변·단선) — 0/스텝 감지(히터밴드 등). 같은 파이프라인에서 둘 다.

## Slide 7
06 PRIORITISATION
2축 우선순위 — 라인정지 파급 × 신호 접근성
‘파급 크고 + 워드 이미 있음’이 최우선. 점수화해 단일 병목부터.
1순위 · 즉시 착수
2순위 · 센서 투자
후순위 / 추세 부적합
제외 · 다른 방법
설비 후보 정지 파급 신호 접근 추세
⭐ 경화제 FGP (진행중)
중 B / A ◎
⭐⭐ 컴프레서
최상 B ◎
사출 유압펌프
상 A / B ◎
컨베어 구동모터
상(라인 전체) B ◎
사출 형체·사출 서보
상 A / C ◎
벨컵 회전 베어링
중(품질) D 신설 △
부스 급배기 팬 / 도료펌프
중 B ○
냉각수 펌프·칠러
상 B / C ◎
히터밴드·노즐히터
중 B 드롭아웃

## Slide 8
07 COATING LINE
확장 영역 ① — 도장 라인
현재 영역의 직접 확장. 같은 신호·같은 방법으로 옆 설비까지.
설비 / 부품 | 측정 신호 | 정지 파급 | 신호 접근 | 추세 | 탐지 모드
⭐ 경화제 FGP 서보 | 서보 토크 / 전류 | 중 | B / A | ◎ | 드리프트
타라인·베이스 도료펌프 | 서보 토크 / 출력전류 | 중 | A / B | ◎ | 드리프트
컬러체인저·믹싱 밸브 | 압력 / 유량 | 중 | C / D | ○ | 드리프트
컨베어 구동모터 | 출력전류 | 상(라인 전체) | B | ◎ | 둘 다
부스 급배기 팬 | 전류 / 차압 | 중 | B + D | ○ | 드리프트
벨컵 회전 베어링 | 진동 / 전류 리플 | 중(품질) | D 신설 | △ | 드리프트

## Slide 9
08 INJECTION LINE
확장 영역 ② — 사출 라인
도장보다 센서가 풍부해 이 방법론에 더 잘 맞는다.
설비 / 부품 | 측정 신호 | 정지 파급 | 신호 접근 | 추세 | 탐지 모드
⭐ 유압펌프 모터 | 전류 / 유압 / 오일온도 | 상 | A / B | ◎ | 드리프트
형체·사출 서보(전동) | 서보 토크 | 상 | A / C | ◎ | 드리프트
유압유 상태 | 오일온도 / 압력 | 중 | A | ○ | 드리프트
금형 온도조절기 | 온도 추종 성능 | 중(불량 직결) | A | ○ | 드리프트
히터밴드·노즐히터 | 전류 | 중 | B | ✕→○ | 드롭아웃

## Slide 10
09 SHARED UTILITIES
확장 영역 ③ — 공통 유틸리티
한 대가 죽으면 라인 전체 파급 — 가중치 최상위.
설비 / 부품 | 측정 신호 | 정지 파급 | 신호 접근 | 추세 | 탐지 모드
⭐⭐ 컴프레서(공압) | 부하전류 / 토출압 / 흡입온도 | 최상(전 설비) | B | ◎ | 드리프트
냉각수 펌프·칠러 | 전류 / 유량 | 상(사출·도장 공통) | B / C | ◎ | 드리프트
수배전·주요 모터 전반 | 전류 | 중~상 | B | ○ | 둘 다

## Slide 11
10 BOUNDARY
이 방법이 ‘안 통하는’ 곳
‘없는 게 문제’를 전 설비로 일반화하면 또 다른 과잉 대응이 된다.
갑자기 죽는 부품
센서 단선·전자밸브·릴레이. 전조 없이 즉시 고장 — 추세가 무의미.
→ 이중화 / 즉시감지(드롭아웃)
신호 안 나오는 순수 기계부
전류·토크로 안 드러나는 마모. 베어링을 전류로만 보면 한계.
→ 진동·초음파 전용 센서
마모가 너무 빠르거나 느린 것
추세 그릴 시간 없거나, 수년째 무변화로 감시 가치 낮음.
→ 정기교체 / 모니터링 제외

## Slide 12
11 DATA ROUTES
신호를 어디서 빼고, 어디에 쌓나
병목은 ‘기록 능력’이 아니라 ‘소스 접근’. 먼저 워드 유무 확인 → 없으면 그때 CT.
A
PLC에 워드로 이미 들어옴
MELSEC D-레지스터 패시브 태핑으로 주기 적재. 추가 HW 0.
최선 · 코드만
B
알람 비트만 옴
두림야스카와에 워드 출력 추가 요청, 또는 전원선에 CT 1개.
우회 · CT
C
서보앰프에서 직접
야스카와 Σ 앰프면 토크·전류 모니터값을 통신으로 폴링.
옵션 · 앰프통신
셋 다 최종 저장소는 하나 — 자체 경량 시계열 저장소(독립 스택). Odoo·MES에 묶지 않는다 → 도입 마찰 0, 설비·ERP 비침습 유지.

## Slide 13
12 CLOSE THE LOOP
루프 닫기 — 독립 시스템이 ‘경고 → 계획정비’까지 자체 완결
외부 의존 0. 알림만 쏘는 SaaS와 다른 지점.
신호
→
적재
→
드리프트 감지
→
소프트 경고
→
계획정비 제안
해자 — 3개 결합이어야 ‘또 하나의 예지보전 SaaS’를 벗어난다
① 비침습 레거시 신호 수집
SMB는 설비 못 건드림 — 가장 큰 벽을 우회. 회선 안 끊고 엿듣기 / CT.
② CAMS 실제 레퍼런스 현장
정량 증거(리드타임·예방 사례)를 먼저 확보할 무대.
③ 설비·ERP 안 건드리는 독립 스택
Odoo·MES 결합 강제 ✕ → 도입장벽 최저. 신호→행동을 자체 완결.
정량 증거는 ‘다운타임 X% 감소’(반사실)보다 ‘소프트선이 하드 알람보다 며칠 먼저 떴다 — 리드타임 로그’로 먼저 쌓는다.

## Slide 14
13 ROADMAP
FGP 한 건을 ‘재사용 가능한 템플릿’으로
01 지금 기록 시작 신품 FGP 정상치 + cold-start 지문을 오늘부터 적재 (베이스라인).
02 표준 파이프라인 완주 신호→적재→드리프트→소프트경고를 FGP에서 한 번 제대로.
03 컴프레서 병행 1호 FGP=계기 케이스, 컴프레서=매트릭스 최적·점진열화 증명 케이스.
04 ‘워드 이미 있음’부터 확산 사출 유압펌프·컨베어 — HW 0으로 빠른 성과. 소스 하나 더 꽂기.
핵심 ‘주기적 확인’의 주체를 사람 → 시스템으로 옮긴다. 사람이 토크를 들여다봐야 하면 아직 인프라가 안 된 것.